
                                                                                             Утверждена Решением                  
                                                                                             Совета  депутатов № 83 от 06.06.2014г.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального образования
«Валамаз»

на период 2013-2027 гг.

2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………………………………5
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………………………8
     Глава 1.  Местоположение и административно-территориальное устройство…………..8
     Глава 2. Краткая характеристика физико-географических и климатических  

     условий………………………………………………………………………………………10
     Глава 3. Прогноз численности населения…………………………………………………13
     Глава 4. Жилищное строительство…………………………………………………………14
     Глава 5. Социальная структура…………………………………………………………….14
     Глава 6. Характеристика системы теплоснабжения………………………………………15
II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………...18     

Глава 1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……………………………………………..18 

     Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения…………………………………….18
     а) зоны действия производственных котельных…………………………………………..20
     б) зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения………………………..22
     Часть 2. Источники тепловой энергии……………………………………………………..23
     Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты………………………...25
     Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии……………………………………30
     Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей

      тепловой энергии в зонгах действия источников тепловой энергии……………………31
      Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников

      тепловой энергии……………………………………………………………………………32
      Часть 7. Балансы теплоносителя……………………………………………………………33
      Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии в системе обеспечения

      топливом……………………………………………………………………………………...34
      Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых

      организаций…………………………………………………………………………………..36
      Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения……………………………………….46
      Часть 11. Описание существующих технических и технологический проблем в системах

       теплоснабжения поселения, городского округа…………………………………………..47
       Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения…….47
       Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения………..47
       Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов…………………………..47
       Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)……………..48   

       Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

       перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей………………………48
III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………………..50

       Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

       теплоноситель в установленных границах территории поселения……………………….50

       Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

       и тепловой нагрузки потребителей…………………………………………………………50

       Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

       перевооружению источников тепловой энергии………………………………………….51
       Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей…………...51

       Раздел 5. Перспективные топливные балансы…………………………………………….51

       Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

       перевооружение……………………………………………………………………………...51

       Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

       (организаций)………………………………………………………………………………...51

       Раздел 8. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой

       энергии………………………………………………………………………………………..52
      Раздел 9. Решения по безхозяйным сетям…………………………………………………..52
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………………..53
      Приложение 1. Прогнозная потребность в топливе, используемом на выработку

      тепловой   энергии……………………………………………………………………………54
      Приложение 2. Перечень тепловых сетей………………………………………………….55
      Приложение 3. Тепловые нагрузки объектов котельных…………………………………56
      Приложение 4. Температурные графики…………………………………………………...57
      Приложение 5. Гидравлические режимы тепловых сетей………………………………...61
      Приложение 6. Расчет норматива тепловых потерь котельных…………………………..62
Настоящий документ устанавливает требования к составу схем теплоснабжения поселений (далее – схемы теплоснабжения), разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

а) «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г) «располагаемая мощность источника  тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, нерегулируемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

д) «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е) «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок тепловой энергии;

ж) «элемент территориального деления» - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющего дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства села принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса поселения, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений ( рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подвергались системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счет развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, может быть получено тепло одновременно для отопления горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для реализации и разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Валамазское» (далее по тексту поселения) до 2027 года является Федеральный закон от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы  разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введенный с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- Генеральный план развития поселения до 2031 года;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Валамазское» на 2010-2014 г.г

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по проведению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой  энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Глава 1.  Местоположение и административно-территориальное устройство
Муниципальное образование «Валамаз» расположено в юго-западной части Красногорского района Удмуртской Республики.

Поселение граничит: на севере – с МО «Селеговское» и «Васильевское», на западе – с МО «Кокман», на юге и западе – с Селтинским районом.
 Площадь территории сельского поселения «Архангельское» - 13971 га.
В состав территории муниципального образования «Валамаз» (сельское поселение), входит1 населенный пункт: с.Валамаз
Населенный пункт МО «Валамаз» (сельское поселение)

                             (по состоянию на 01.01.2013 г.)                                               Таблица 1.

	№

п/п
	Наименование

населенного пункта
	Численность

постоянного

населения*чел
	Численность

временного

населения**чел
	Площадь

населенного

пункта

га

	
	
	
	всего
	мигрирующих

из других рег.
	


	1.
	с.Валамаз
	863
	3
	3
	386

	
	Итого
	863
	3
	3
	386


           * - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно

** - временно проживающие 1 год и более

Административный центр сельского  поселения – с.Валамаз. В районном центре сконцентрирован производственный потенциал, используя трудовые ресурсы местного населения.
На территории сельского поселения постоянно проживают 863 человека. Валамаз сельское поселение входит в состав МО «Красногорский район».

Численность постоянного населения МО «Красногорский район» на 01.01.2009 составляла 11628 человек
, при этом все население района проживало в сельской местности, состоящей из 10 сельских поселений Валамазское сельское поселение занимает 3-е место по численности населения и 6-е место по общей площади земель среди 10 сельских поселений МО «Красногорский район».

Удельный вес населения Валамазского сельского поселения в общей численности населения района – 7,4 % (при удельном весе территории – 7,5 %). из которых 42,0 % составляет население в нетрудоспособном возрасте (дети 13,8 %, пенсионеры 28,2 %). Доля трудоспособного населения сельского поселения составляет 58,0 %. За последние 4 года (период с 2010 г. по 2013 г.) общая численность населения сельского поселения в целом сократилась на 12,5 %. Населенный пункт, независимо от количества населения, являются убывающим. Процесс сокращения численности населения сельского поселения сказывается на формировании системы расселения. 
Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах муниципального образования «Валамаз» по данным администрации МО «Валамаз» составляет 14097,0 кв.м.

Сведения о жилищном фонде в муниципальном образовании «Валамазское» по отделениям представлены в таблице 2.

Характеристика жилищного фонда

муниципального образования «Валамаз»

Таблица 2

	№

п/п
	Наименование показателей
	По муниципальному

образованию

	
	
	
	с.Валамаз


	1.
	Общая площадь жилищного фонда, всего (кв.м.)
	14097
	14097

	
	-муниципальный
	7904
	7904

	
	- частный
	6193
	6193

	
	- другой (колхозный)
	
	

	2.
	Ветхий и аварийный фонд,  всего (кв.м.) 
	8995
	8995

	3.
	Количество граждан проживающих в ветхом и аварийном фонде (чел)
	449
	449


Жилищное строительство на территории сельского поселения не развивается. В связи с низким процентом трудоустройства населения и плохим финансовым положением, нет возможности в строительстве жилищного фонда.
Глава 2. Краткая характеристика физико-географических и климатических  условий

Климат умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью.


Наиболее низкая среднегодовая температура на уровне +1,20С

Преобладающим направлением ветра зимой является юго-западное, летом меняется на северо-западное и северо-восточное. Средняя скорость ветра изменяется от 1,7 м/с летом до 2,7 м/с – зимой. Максимальная – колеблется в пределах  от 14 м/с – зимой до 15-17 м/с – летом. Начало весны приходится на 25–26 марта. Дата начала лета – на 9–11 июня, дата окончания – 1–3 сентября. В середине сентября появляются заморозки на почве.
С подъёмом среднесуточной температуры воздуха выше 5° (24–26 апреля) начинается вегетация озимых культур, зеленение трав, набухание почек у древесно-кустарниковой растительности, полевые работы по обработке почвы. Заканчивается период вегетации, длящийся 160–170 дней 1–3 октября.


Во второй половине сентября происходит возврат тепла на фоне неуклонного понижения температуры. При переходе среднесуточной температуры через 0° (21–22 октября) заканчивается осень, наступает предзимье. С датой перехода среднесуточной температуры воздуха через -5° и установлением устойчивого снежного покрова совпадает начало зимы, приходящееся по средним датам на 9–10 ноября. Сильные холода связаны с вторжением арктического воздуха. Иногда температура воздуха в сутки может изменяться более чем на 10°. Это случается обычно зимой и в переходные сезоны.


Оттаивание почвы весной происходит в начале мая.


Выводы:

   - согласно СНиП 23-01-09 «Строительная климатология» территория поселения относится по климатическому районированию к строительно-климатической зоне I В;

  - климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства;

  - агроклиматические условия МО «Валамаз» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур — зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.

Территория Красногорского района Удмуртской Республики расположена в восточной части Восточно-Европейской равнины. В пределах района равнина имеет волнистый характер. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 285 на севере до 203-207 м.   

С геоморфологической точки зрения, поверхность района представляет собой аллювиальную равнину, сильно изрезанную густой сетью оврагов и глубоко врезанными речными долинами. В долинах наиболее крупных рек развита пойма и 2-3 надпойменные террасы. Глубина вреза долин достигает 70-80 м. В бортах долин рек и глубоких оврагов обнажаются коренные породы осадочного чехла.  

В долинах малых рек надпойменные террасы не прослеживаются.

Долины рек имеют асимметричное строение. Склоны южной экспозиции достаточно крутые (уклоны более 20 %) и, местами, даже обрывистые.
архей и протерозой) до современного возраста. 

Породы кристаллического фундамента архея и протерозоя  представлены гнейсами, амфиболами, сланцами. Эти породы повсеместно перекрыты осадочными отложениями палеозоя (девон, карбон, пермь) представленными алевритами, песчаниками, известняками, доломитами.

Общая мощность палеозойских пород достигает 1500 м.

В свою очередь, коренные осадочные породы повсеместно перекрыты маломощным (до 10-20 м) слоем четвертичных отложений. наибольшую мощность (до 20 м) имеют аллювиальные отложения.

Полигенетические (аллювиальные, делювиальные, элювиально-делювиальные, коллювиальные, коллювиально-делювиальные и др.) четвертичные образования представлены суглинками, супесями, песками, плохо отсортированными значительным содержанием валунов, гальки и гравия кварцевых песчаников.

Нередко в поймах рек распространены отложения болот, часто представленные торфами. Мощность торфов достигает 2,0 м

Четвертичные породы на рассматриваемой территории являются основанием всех инженерных сооружений.
Территория рассматриваемого района приурочена к Вятско-Камскому  артезианскому бассейну, где распространены практически все виды подземных вод: почвенные, грунтовые, межпластовые безнапорные, межпластовые напорные (артезианские), жильные.

В гидрогеологическом разрезе они группируются в три зоны: активного водообмена, затруднённого водообмена и сильно затруднённого водообмена. 

Воды активного водообмена гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. Они служат основным источником водоснабжения района.

Водоносными являются три водоносных комплекса:

· неоген-четвертичный;

· Татарский;

· Казанский.

Мощность зоны пресных вод изменяется от 50-80 до 150-200 м, редко достигает 250 м. На отдельных участках, приуроченных обычно к долинам крупных водотоков, мощность зоны сокращается до 25 м.

Неоген-четвертичный аллювиальный водоносный комплекс распространён по долинам рек. 

Водовмещающими породами являются пески с прослоями супесей, суглинков, гравия и гальки мощностью от 2-5 до 30-50 м.
Воды безнапорные. Дебит скважин изменяется от 0,1 до 4,2 л/с
Глава 3. Прогноз численности населения

На территории муниципального образования «Валамаз», как и на территории Красногорского района, в целом наблюдается уровень естественной убыли населения, что связано с высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости.
Возрастная структура сельского поселения характеризуется высоким удельным весом населения  лиц пенсионного возраста – 28,2 %. и низким удельным весом моложе трудоспособного возраста (0-18 лет) – 13,8 %  Ситуация увеличения доли пенсионного возраста за счет увеличения смертности и уменьшения рождаемости. Для трудоспособного населения сельского поселения составляет 58,0 %.
На расчетный срок реализации генерального плана следует ожидать дальнейшего уменьшения доли моложе трудоспособного населения. Даже при условии достижения детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к дальнейшему уменьшению трудового потенциала территории. В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование неблагоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения. В соответствии с прогнозом, выполненным в рамках Схемы территориального планирования Красногорского района численность населения Валамазского поселения должна уменьшится к 2015 году на 7 % и к 2027 году 3,5 %. Выявленные тенденции изменения численности населения района позволяют оценить перспективную численность населения МО «Валамазское». 

Итоговые показатели численности населения МО «Валамаз»

Таблица 3

	Численность населения

(человек)
	На

01.01.2013г.
	Первая

очередь
	Расчетный 

срок



	Численность постоянного населения

(зарегистрированные, прописанные по месту жительства постоянно)
	863
	803
	775

	Численность временного населения
	3
	3
	4


Динамика численности населения МО «Валамаз»

по населенным пунктам (человек)
Таблица 4
	№

п/п
	Наименование
	Исходный год
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	Постоян-

ное
	Времен-

ное*
	Постоян-

ное
	Времен-

ное*
	Постоян-

ное
	Времен-

ное*

	1.
	с. Валамаз
	863
	3
	803
	3
	775
	4

	
	Итого:
	863
	3
	803
	3
	775
	4


· включая временников

Масштабы развития населенного пункта, входящего в состав сельского поселения по численности населения определены ориентировочно. Доля постоянного населения в населенном пункте будет убывать. 
Глава 4. Жилищное строительство

Учитывая планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной

инфраструктуры территории МО «Валамаз», проектом предлагаются территории для развития жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского  поселения за границами зон планировочных ограничений.
В связи с неблагоприятной обстановкой в сельском поселении жилищное строительство не развивается.

Жилой фонд МО «Валамаз» на начало 2013 года составил  14097 м2 общей площади. Жилищный фонд представлен только индивидуальными домами. Генеральным планом  МО «Валамаз»  предусмотрено строительство жилищного фонда за счет ипотеки и других возможностей приобретения жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программ и др. Территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства остаются без изменения, поскольку строительство ведется на пустующих местах в черте населенного пункта: Валамаз. 

Глава 5. Социальная инфраструктура
На территории сельского  поселения объекты культурно-бытового обслуживания расположены в центральном населенном пункте с.Валамаз. В современных условиях прогноз развития сферы обслуживания смещается от определения мощности ее материально-технической базы к планировочным аспектам по резервированию участков (инвестиционных площадок) под территориальные объекты (детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов и т.п.).

Генеральным планом муниципального образования «Валамаз» предлагается:

Административно-управленческие учреждения сохраняются в с.Валамаз. Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в сельском поселении детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потребность. Фактическое использование детских дошкольных учреждений в поселении составляет 100 %, наполняемость школ – 77 %. 
Кроме того, в настоящее время в сельском поселении материально-техническая оснащенность образовательных учреждений, изношенность зданий образовательных учреждений составляет более 40 %. Необходимо оснащать образовательные учреждения необходимым оборудованием, предоставлять доступные качественные образовательные услуги на современном уровне.

На территории сельского поселения расположены: Валамазский  ФАП в с.Валамаз.  Население сельского поселения не полностью (2,3 койко-место на 1000 населения ) обеспечено услугами здравоохранения по количеству койко-мест только в районном центре с.Красногорского, расположенного на расстоянии 35 км от «Валамазского» поселения.

Генеральным планом муниципального образования «Валамазское» предусмотрен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы, а также детского дошкольного учреждения, библиотеки, ФАП, СДК. Уровень обеспеченности учреждениями культуры в сельском  поселении составляет по клубам и библиотекам – 100 %. Материально-техническая база сферы культуры нуждается в серьезной реконструкции и ремонте. Объекты связи (почтовое отделение) сохраняется в административном центре сельского поселения с.Валамаз.

Глава 6. Характеристика системы теплоснабжения
В МО «Валамаз» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом 100 % (14,097 тыс.кв.м) существующего жилищного фонда оборудовано индивидуальным отоплением. В с.Валамаз  используется открытая двухтрубная система теплоснабжения. 

Установленное оборудование в котельной имеет износ в среднем 80%. Тепловые сети смонтированы с использованием устаревших материалов (стекловата, рубероид).

На территории МО «Валамаз» действует котельная, находящаяся на балансе Красногорской ЦРБ, отапливающая ФАП. Котельная работает на основном виде топлива – уголь/дрова. 
Централизованные источники теплоснабжения:

I. Котельные ООО «Энергия»:

1. Котельная №14 «Валамазская»;

Теплоснабжение потребителей осуществляет также ряд мелких и автономных котельных Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла. Перечень котельных на территории МО «Валамаз» с прогнозом выработки тепла и потребности в топливе на 2013 г. представлен в таблице 5.
Прогнозная потребность в топливе, используемом на выработку тепловой энергии,

на 2013 год по МО «Валамаз»

Таблица 5. 
	№ котельной
	Основной вид топлива
	Котельная
	План
	ПО для

населения и

соц.сферы

(тыс.Гкал)
	Объем газа

(млн.куб.м)
	Объем мазута

(тонны
	Объем угля

(тонны)
	Объем ПБТ

(тонны)
	Объем дров

(куб.м))
	Объем торфа

(тонны)
	Объем э/э

(тыс.квт/ч)

	
	
	
	Выработка план, всего (тыс.Гкал)
	ПО, всего (тыс.Гкал)
	% населению

 и  соц.сфере
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы

	1
	у
	ООО «Энергия»

котельная №14
«Валамазская»


	0,72
	0,58
	100
	0,58
	0,58
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	152,43
	152,43
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей

теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Таблица 6. 

Краткая характеристика системы теплоснабжения  МО «Валамаз»
	Наименование

котельной
	Схема

отпуска

тепла
	Теплоноситель

и его

параметры
	Вид

топлива
	Сведения по основному

 оборудованию
	Подключенная

нагрузка, Гкал/ч
	Протяженность

в 2-х трубном

исполнении

м
	Процент

износа

	
	
	
	
	марка

котлов
	кол-во
	установленная

мощность Гкал/ч
	всего
	на отопление

и вентиляцию
	на ГВС
	
	основного

оборудования
	магистральных

тепловых сетей

	котельная №14

«Валамазская»
	открытая/

закрытая
	вода

95/70
	уголь
	КВ-0,4Т

КВ-0,25Т

ИЖКВ-0,5
	1

1

1
	0,979
	0,10157
	0,10157
	0
	81,0
	80
	100

	Итого
	
	
	
	
	
	0,979
	0,10157
	0,10157
	
	81,0
	
	


[image: image1.emf]
Рис.1. Схема административного деления МО «Валамаз»

а) Зоны действия производственных котельных
На территории МО «Валамаз» существует 1 производственная котельная:

1. Котельная №14 «Валамаз» расположена в центральной части с.Валамаз по адресу:  ул. Мелиораторов.  Установленная мощность 0,979 Гкал/ч.

Отапливаемые объекты: 

Юридические лица:
· Здание Валамазской средней общеобразовательной школы.

В здании средней общеобразовательной школы располагаются:

1. Детский сад;

2. Библиотека;

Принципиальная схема зоны действия котельной №14  «Валамазская»  представлена на рис. 2.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
[image: image2.png]Banamasckas
mKona

Kotenbias
Banamasckas KA





Рис. 2. Принципиальная схема зоны действия производственной котельной №14 «Валамазская»

б) зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

1. с. Валамаз

В с.Валамаз преобладает индивидуальное теплоснабжение. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения ограничены не только частным сектором, но и производственными зданиями с индивидуальными котельными, работающими на твердом топливе (уголь/дрова). 

Часть 2. Источники тепловой энергии

Описание источников тепловой энергии МО «Валамаз» представлено в табл. 7. 

                         Описание котельной №14 «Валамазская»                                Таблица 7.

	Показатели
	Значения

	1. Котельная №14 «Валамазская»

с.Валамаз ул. Мелиораторов

	а) структура основного оборудования;
	Вид основного топлива – уголь; резервное топливо – дрова 
Котлоагрегаты:

· Водяной котел №1 – КВ-0,4Т (рег. номер 116-2006 г..);

· Водяной котел №2 – КВ-0,25Т (рег. номер 247-2005г..);
· Водяной котел №2 – ИЖКВ-0,5 (рег. номер 0070-2005г.);

Сетевые насосы:

· К 45/30– 2 шт.;

Водоподготовка – отсутствует.

	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;
	Установленная тепловая мощность 0,979Гкал/ч (1,15 МВт)

	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;
	Располагаемая тепловая мощность 0,979 Гкал/ч (1,15 МВт);

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 26,90 Гкал/год (по прогнозным данным на 2013 г.).
Тепловая мощность нетто 0,0,86733 Гкал/ч.

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 2006,2005 г. г.;
2006, 2005 г. г. – Замена котлов.

	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной и технологической нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям



	з) среднегодовая загрузка оборудования;
	Ресурсы – всего, Гкал (в год): 575,28 Гкал (прогноз 2013 г.)

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Способ учета тепловой энергии – расчетный.

	к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;
	Средняя частота отказов и восстановлений оборудования –  отсутствует

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.


Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

             Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО «Валамаз» представлено на рис.3.

 Описание тепловой сети котельной №14 «Валамазская»

Таблица 8

	Показатели
	Описание, значения

	1. Котельная №14 «Валамазская»

	1) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных до центральных тепловых пунктов (если имеются таковые) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект
	Для системы теплоснабжения от котельной №14 «Валамазская» качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 ºС при расчетной температуре наружного воздуха -35 ºС

	2) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
	[image: image3.png]CxeMa TeIUTOBBIX ceTeit BanaMasckoi koTensHOM

81m
2108
n3




Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 2

	3) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки
	Тепловая сеть водяная двухтрубная;

материал трубопроводов – сталь;

преобладающий тип изоляции – стекловата;

способ прокладки – надземная;

начало эксплуатации – 1969 г.
Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, грунты суглинистого типа  по механическому составу. 

Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении):

ИТОГО

Общая протяженность сети

м

81

Материальная характеристика

м-м

8,75

Подключенная нагрузка

Гкал/час

0,10157

Расчет Тепловой нагрузки приведен в Приложении 3.

	4) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки

	5) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
	Строительная часть тепловых камер выполнена из ж/бетонных колец. Высота камеры – не менее 1,8- 2 м.

Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ.

	6) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
	Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70 ºС по следующим причинам:

· присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

· наличие отопительной нагрузки.

Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):

[image: image4.emf]
[image: image5.emf]Температурный график тепловой сети

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-35 -33 -31 -29 -27 -25 -23 -21 -19 -17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1

Температура наружного воздуха, С

Температура сетевой воды, С


--------
подающая магистраль;

--------        обратная магистраль.

Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.

	7) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
	Реально отпуск тепловой энергии не соответствует температурному графику, характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления:

[image: image6.emf]
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 74/55 ºС.

[image: image7.emf]Температурный график тепловой сети

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11 -9 -7 -5 -3 -1

Температура наружного воздуха, С

Температура сетевой воды, С



	8) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей находятся в приложении 5.

	9) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

	10) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

	11) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов.
	Гидравлические испытания проводятся регулярно.

	12) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
	Летние ремонты проводятся ежегодно.



	13) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
	Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 41,79 Гкал/год.

Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении 6.

	14) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии
	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации  30,30 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой  энергии на 2012 год), что составляет 4,8 % от общей отпущенной тепловой энергии.

	15) предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

	16) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 74/55 ºС.;

нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка.

	17) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной на тепловых сетях потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
	-

	18) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и использование средств автоматизации, телемеханизации и связи
	-

	19) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
	-

	20) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
	-

	21) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
	Бесхозяйных сетей не выявлено.


[image: image8.png]CxeMa TeIUTOBBIX ceTeit BanaMasckoi koTensHOM

81m
2108
n3




Рис.3 Схема теплоснабжения котельной №14 «Валамазская»

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

           На территории МО «Валамаз» действует 1 источник централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице 9. 
Зоны действия источников теплоснабжения МО «Валамаз»

Таблица 9.

	Теплоснабжающая

организация
	Вид источника

теплоснабжения
	Зоны действия источников теплоснабжения

	ООО «Энергия»
	Отопительная котельная

№14«Валамазская»
	Юридический лица:

· Валамазская средняя общеобразовательная школа, в здании которой располагаются: Библиотека, детский сад.




              В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованным источником тепла  входят социально значимые объекты.
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп   потребителей тепловой энергии в зонах действия источников

тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Расчет тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии МО «Валамаз» приведен в Приложении 3.

Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в табл. 1 приложения 3.
Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным 

МО «Валамаз» (по договорам на 2013 г.).

Таблица 10.

	№ п/п
	Котельная
	Подключенная нагрузка (по договорам на 2013 г.), Гкал/ч

	
	
	Всего
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Технология

	1
	Котельная №14

«Валамазская»

ООО «Энергия»
	0,10157
	0,10157
	0
	0
	0


[image: image9.png]‘Pacupepensenne TemnORSIX HATPYI 1O WoTOTIIEE TemmCA ey, Teaafx

B Koremaas 3 1
“Banuasoens”
{000 Dueprar”)





Рис.4.  Расчет тепловых нагрузок по котельной

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах

действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблице 11. 

Баланс тепловой мощности котельных МО «Валамаз»

Таблица 11.

	№

п/п
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв (дефицит) мощности ( с

учетом потерь тепловой  энергии и

собственных нужд), Гкал/ч
	Загрузка котельной, % от

располагаемой мощности
	Потери тепловой энергии, Гкал/ч
	Потери теплоносителя, % от отпущенной

тепловой энергии

	1
	Котельная №14 «Валамазская»

ООО «Энергия»
	0,979
	0,979
	0,00475
	0,97425
	0,10157
	0,86733
	11,41
	0,00535
	4,8

	
	Итого
	0,979
	0,979
	0,00475
	0,97425
	0,10157
	0,86733
	11,41
	0,00535
	4,8


 Дефицита тепловой мощности по источнику тепловой энергии Котельная №14 «Валамазская» не выявлено. Источник имеет резервы мощности.

Структура полезного отпуска тепловой энергии

от котельных МО «Валамаз»

Таблица 12.

	№

п/п
	Котельная
	Производство

тепловой

энергии,

Гкал/год
	Собственные

нужды

котельной,

 Гкал/год
	Потери

тепловой

энергии,

Гкал/год
	Полезный отпуск

тепловой энергии

Гкал/год

	
	
	
	
	
	Всего
	В т.ч. на

нужды

предприятия,

Гкал/год

	1
	Котельная №14 «Валамазская»

ООО «Энергия»
	632,48
	26,90
	30,30
	575,28
	0

	
	Итого
	632,48
	26,90
	30,30
	575,28
	0


Часть 7. Балансы теплоносителя

       Водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Балансы теплоносителя

Таблица 13

	№

п/п
	Котельная
	Установленная

мощность,
Гкал/ч
	Подключенная 

нагрузка,

Гкал/ч
	Расход

сетевой

воды,

м3/ч
	Производительность

водоподготовительных

установок в

нормальном режиме,

м3/ч

	1
	Котельная №14
«Валамазская»
	0,979
	0,10157
	4,1
	отсутствуют

	
	Итого
	0,979
	0,10157
	4,1
	отсутствуют


            Водоподготовка на котельной  МО «Валамаз»: отсутствует.

[image: image10.png]Tkan/u

Koransias Na 14
"Banamasckas”™




Рис. 5. Баланс тепловой мощности котельных  МО «Валамаз»

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

 Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в таб.14.

Топливный баланс источников тепловой энергии МО «Валамаз»

Таблица. 14

	№

п/п
	Котельная
	Котлоагрегаты (основные)
	Вид

основного

топлива
	Производство тепловой энергии,

Гкал/год
	Расход условного топлива на выработку

тепла, т.у.т./год
	Расход натурального топлива на

выработку тепла, т/год (для жидкого и

твердого топлива), тыс.м3/год (для

газообразного топлива)

	1
	Котельная №14

«Валамазская»

ООО «Энергия»
	КВ-0,4Т

КВ-0,25Т

ИЖКВ-0,5

КПД=91%
	Каменный уголь
	632,48
	112,17
	152,43

	
	Итого
	
	
	632,48
	112,17
	152,43


При составлении топливного баланса принимается низшая теплота сгорания топлива:

· каменного угла -  5292 ккал/кг

Для контроля экономичности работы котельной и возможности сопоставления плановых показателей с отчетными потребность в топливе и удельные расходы топлива представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с котельной.

Потребность в топливе на производство теплоты, отпускаемой с котельной, приведена в табл. 15 

Топливный баланс источников тепловой энергии МО «Валамаз»

Таблица  15.

	№

п/п
	Котельная
	Котлоагрегаты 

(основные)
	Вид

основного

топлива
	Количество теплоты, отпускаемой в

тепловую сеть, Гкал/год
	Удельный расход условного топлива на

выработку теплоты, отпускаемой в

тепловую сеть, кг у.т./Гкал
	Потребность в условном топливе на

производство теплоты, отпускаемой с

котельных, т.у.т./год
	Потребность в натуральном топливе на

производство теплоты, отпускаемой с 

котельной, т/год (для твердого топлива), тыс.м3/год (для газообразного топлива)

	1
	Котельная №14

«Валамазская»

ООО «Энергия»
	КВ-0,4Т

КВ-0,25Т

ИЖКВ-0,5

КПД=91%
	Каменный уголь
	605,58
	185,23
	112,17
	152,43

	
	Итого
	
	
	605,58
	185,23
	112,17
	152,43


[image: image11.png]TloTpeSnenne TOMIHRA IO REAM, T Y.T./T0N

B oot yrom





Рис.6.  Потребление условного топлива в МО «Валамаз»
 по видам  потребляемого топлива

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей и

теплосетевой организации

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, представлено в табл. 16

ООО «Энергия» эксплуатирует 1 котельную МО «Валамаз»:

1. Котельная №14  «Валамазская»;

Технико-экономические показатели

теплоснабжающей организации ООО «Энергия»

Таблица 16.

	Наименование организации
	ООО «Энергия»

	Наименование муниципального образования

(сельский округ/ муниципальный район)
	с.Валамаз
МО «Валамаз»

	Наименование муниципального образования

(городское/сельское поселение)
	Красногорский район

МО «Валамазское»

	Юридический адрес
	427664, Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Валамаз, ул.Свободы,д.4

	Почтовый адрес
	427664, Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Валамаз, ул.Свободы,д.4

	Ф.И.О руководителя
	Исупов  Алексей Сергеевич

	Ф.И.О. бухгалтера
	Иванова Ирина Николаевна

	Ф.И.О и должность лица, ответственного за

заполнение формы
	

	Контактные телефоны ((код) номер телефона)
	(34164)53-2-35

	ИНН
	1815906110

	КПП
	183701001

	ОГРН
	1061809003849

	Период представления информации
	плановый 2013 г.


	№

п/п
	№ пункта

постановления

 №1140
	Наименование показателя
	Ед.изм
	Замечание показателя
	Значение

показателя
	Примечание

	1
	12
	Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги, надбавки к этим ценам (тарифам):

	1.1.
	12.а)
	Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей
	
	с

01.01.13

по

30.06.13
	с

01.07.13

по

31.12.13


	Постановление РЭК

 по Удмуртской Республике

№ 17/39 от 14.12.12 г. 

 руб./Гкал. 

(НДС не облагается)

	
	
	Потребители,оплачивающие

производство и передачу тепловой энергии
	
	
	
	

	
	
	одноставочный
	руб/Гкал
	2928,34
	3176,20
	

	
	
	двухставочный
	
	
	
	

	
	
	за энергию
	руб/Гкал
	
	
	

	
	
	за мощность
	тыс.руб. в

месяц/Гкал/ч
	
	
	

	
	
	Население
	
	
	
	

	
	
	одноставочный
	руб/Гкал
	2928,34
	3176,20
	

	
	
	двухставочный
	
	
	
	

	
	
	за энергию
	руб/Гкал
	
	
	

	
	
	за мощность
	тыс.руб. в

месяц/Гкал/ч
	
	
	

	
	
	Потребители,оплачивающие производство тепловой энергии, получивших,тепловую энергию на

котельных производителей)
	х
	
	
	

	
	
	Бюджетные
	
	
	
	

	
	
	одноставочный
	руб/Гкал
	
	
	

	
	
	двухставочный
	
	
	
	

	
	
	за энергию
	руб/Гкал
	
	
	

	
	
	за мощность
	тыс.руб. в

месяц/Гкал/ч
	
	
	

	
	
	Население
	
	
	
	

	
	
	одноставочный
	руб/Гкал
	
	
	

	
	
	двухставочный
	
	
	
	

	
	
	за энергию
	руб/Гкал
	
	
	

	
	
	за мощность
	тыс.руб. в

месяц/Гкал/ч
	
	
	

	1.2.
	12.б)
	Утвержденные тарифы на

передачу тепловой энергии

(мощности)
	руб./Гкал

(руб./Гкал/час

в месс.)
	-
	-
	

	1.3.
	12.в)
	Утвержденные надбавки к

тарифам регулируемых

организаций на тепловую

энергию для потребителей
	руб./Гкал
	-
	
	

	1.4.
	12.г)
	Утвержденные надбавки к

тарифам регулируемых

организаций на тепловую

энергию и надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии


	руб./Гкал

(руб./Гкал/час

в месс.)
	
	
	

	№

п/п
	№ пункта

постановления

 №1140
	Наименование показателя
	Ед.изм
	Замечание показателя
	Значение

показателя
	Примечание

	1.5.
	12.д)
	Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости к системе теплоснабжения
	руб./Гкал/час
	-
	
	

	1.6.
	12е)
	Утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения
	руб./Гкал/час
	-
	
	

	2
	14
	Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат ( в части регулируемой деятельности):
	

	2.1.
	14.а)
	Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)
	х
	Производство и реализация тепловой энергии
	

	2.2.
	14.б)
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс.руб.
	19979,71
	

	2.3.
	14.в)
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая:
	
	
	

	
	
	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
	тыс.руб.
	0
	

	
	
	расходы на топливо (газ), приобретаемое в ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»
	тыс.руб
	8482,94
	

	
	
	- Цена газа
	руб./тыс.куб.м.
	4470,30
	

	
	
	-Объем газа
	тыс.куб.м
	1821,76
	

	
	
	Расходы на топливо (уоль)
	тыс.руб
	1149,20
	

	
	
	Цена угля
	руб./т
	4264,81
	

	
	
	-Объем угля
	т
	269,46
	

	
	
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (Мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе
	тыс.руб.
	2157,55
	

	
	
	средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч
	руб./кВт.ч
	4,30
	

	
	
	объем приобретения электрической энергии
	тыс.кВт.ч
	501,21
	

	
	
	расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс.руб
	87,77
	

	
	
	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс.руб
	-
	

	
	
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб
	4595,45
	

	№

п/п
	№ пункта

постановления

 №1140
	Наименование показателя
	Ед.изм
	Замечание показателя
	Примечание

	
	
	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
	тыс.руб.
	912,49
	

	
	
	общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	626,16
	

	
	
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	419,53
	

	
	
	общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	1719,50
	

	
	
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	1352,58
	

	
	
	расходы на ремонт (капитальный и текущий)основных производственных средств, включая расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс.руб.
	233,0
	

	
	
	расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс.руб.
	-
	

	2.4.
	14.г)
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс.руб.
	199,80
	

	2.5.
	14.д)
	Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс.руб
	
	

	
	
	на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения
	тыс.руб
	-
	

	2.6.
	14.е)
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации
	тыс.руб
	
	

	2.7.
	14.ж)
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)
	х
	Годовая бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс и приложения к нему, не составляются, в связи с тем, что ООО «Энергия» выручка от деятельности по теплоснабжению не превышает 80% совокупной выручки
	

	№

п/п
	№ пункта

постановления

 №1140
	Наименование показателя
	Ед.изм
	Замечание показателя
	Примечание

	2.8.
	14.з)
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,21
	

	2.9.
	14.и)
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	2,54
	

	2.10
	14.к)
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
	тыс.Гкал
	14,397
	

	2.11
	14.л)
	Объем покупаемой  регулируемой организацией тепловой энергии
	тыс.Гкал
	-
	

	2.12
	14.м)
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
	тыс.Гкал
	12,600
	

	
	
	объем, отпущенный по приборам учета
	тыс.Гкал
	6397
	

	
	
	объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)
	тыс.Гкал
	6203
	

	2.13
	14.н)
	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	%
	9,9
	

	2.14
	14.о)
	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов ( в однотрубном исчислении)
	км
	4462,1

(8924,2)
	

	2.15
	14.п)
	Протяженность разводящих сетей

 ( в однотрубном исполнении)
	км
	1609,3

(3218,6)
	

	2.16
	14.р)
	Количество теплоэлектростанций
	шт
	-
	

	2.17
	14.с)
	Количество тепловых станций и котельных, в том числе
	шт
	14
	

	
	
	тепловых станций
	шт
	0
	

	
	
	котельные
	шт
	14
	

	2.18
	14.т)
	Количество тепловых пунктов
	шт
	0
	

	2.19
	14.у)
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	91
	

	2.20
	14.ф)
	Удельный расход условного топлива на единице тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кг у.т./Гкал
	163,4
	

	2.21
	14.х)
	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,0356
	

	2.22
	14.ц)
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	куб.м/Гкал
	0,275
	

	3
	15
	Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

	3.1
	15.а)
	Количество аварий на системах теплоснабжения
	единиц на км
	-
	

	№

п/п
	№ пункта

постановления

 №1140
	Наименование показателя
	Ед.изм
	Замечание показателя
	Примечание

	3.2
	15.б)
	Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергией, в том числе:
	х
	х
	х

	
	
	количество часов (суммарно за календарный год)
	час
	5664
	

	
	
	количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергией
	человек
	-
	

	3.3
	15.в)
	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях
	час
	-
	

	4
	16
	Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

	4.1
	16.а)
	Цели инвестиционной программы
	х
	нет
	

	
	16.б)
	Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы
	
	нет
	

	
	16.в)
	Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы
	тыс.руб
	нет
	

	
	16. г)
	Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям)
	нет
	
	

	
	16.д)
	Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы
	тыс.руб
	нет
	

	5
	18
	Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  к системе теплоснабжения

	5.1.
	18.а)
	Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
	шт
	-
	

	№

п/п
	№ пункта

постановления

 №1140
	Наименование показателя
	Ед.изм
	Замечание показателя
	Примечание

	5.2.
	18.б)
	Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
	шт
	-
	

	5.3
	18.в)
	Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
	шт
	-
	

	5.4.
	18.г)
	Информация о резерве мощности системы теплоснабжения, в т.ч.:
	Гкал/ч
	
	

	
	
	Котельная №1 «ЦРБ»
	Гкал/ч
	2,15783
	

	
	
	Котельная №2 «Исполкомовская»
	Гкал/ч
	1,11072
	

	
	
	Котельная №4 «Школьная»
	Гкал/ч
	1,52117
	

	
	
	Котельная №5 «РУС»
	Гкал/ч
	1,30243
	

	
	
	Котельная №6 «Территория базы»
	Гкал/ч
	0,70269
	

	
	
	Котельная №15

«Лыжная база»
	Гкал/ч
	0,31434
	

	
	
	Котельная №7

«Архангельская»
	Гкал/ч
	0,3069
	

	
	
	Котельная №10

«Васильевская»
	Гкал/ч
	0,34160
	

	
	
	Котельная № 9

«Дебинская»
	Гкал/ч
	0,29965
	

	
	
	Котельная №11

«Курьинская СОШ»
	Гкал/ч
	0,35706
	

	
	
	Котельная №12

«Курьинский д/сад»
	Гкал/ч
	0,50179
	

	
	
	Котельная №13

«Селеговская»
	Гкал/ч
	0,47974
	

	
	
	Котельная №14

«Валамазская»
	Гкал/ч
	0,86733
	

	
	
	Котельная №8

«Барановская»
	Гкал/ч
	0,3032
	


Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.17.

Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующей на территории МО «Валамаз» (без учета НДС)

Таблица 17.
	№

п/п
	Теплоснабжающая 

организация
	2011 г.
	01.01.-

30.06.12г.
	01.07.-

31.08.12г.
	01.09.-

31.12.12г.
	01.01.-

30.06.13 г.
	10.07-

31.12.13 г.

	1
	ООО «Энергия»*
	2628,90
	2628,90
	2628,90
	2928,34
	2928,34
	3176,20

	
	% роста
	0
	0
	0
	10,2
	0
	7,8


*НДС не облагается

[image: image12.png]py6/Ikan

4000

3000

2000

1000

3176.20

2928.34

12928.34)

12628.90

-12628.90

2628.90

201

01.01-30.06.2012 .

01.07-31.08.2012r.

01.09-31.122012r.  01.01-30.06.2013r.  01.07-31.12.2013r.





Рис.7 Динамика тарифов на тепловую энергию ООО «Энергия»

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, сельского округа

· Котельная №14 «Валамазская» 
1. Источники тепловой энергии

В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является Котельная обеспечивающая теплоснабжение здания по двухтрубной тепловой сети. Износ теплоисточников составляет до 80%. В котельной требуется выполнение капитального ремонта с заменой котельного оборудования.
2. Теплопотери трубопроводов тепловых сетей
Потери тепловой энергии по тепловым сетям составляют 4,8 % от общей отпускаемой тепловой энергии, что связано с качеством изоляции и низкой плотностью тепловой нагрузки.

3.Отсутствие водоподготовки подпиточной воды

Отсутствие нормального- водно-химического режима работы котельной приводит к коррозионным повреждениям  и отложениям накипи и шлама на внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем отопления потребителей.

2.Износ тепловых сетей 100 %

Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1969 г.; изоляция тепловых сетей выполнена из стекловолокна и рубероида.. Старые тепловые сети требуют полной замены.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла не цели теплоснабжения в МО «Валамаз» представлены в табл. 18

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 18.

	№

п/п
	Расчетный элемент

территориального деления
	Подключенная

нагрузка, Гкал/ч
	Базовый уровень потребления тепла на

цели теплоснабжения, Гкал/год

	1
	Котельная №14 «Валамазская»
	0,10157
	632,48

	
	Итого
	0,10157
	632,48


Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Генеральным планом не предполагается проектное решение в части изменения границ «Валамазского» сельского поселения.

Индивидуальное строительство первой и второй очереди предусмотренное генеральным планом, предполагается на существующих землях  поселения. Строительство социально-значимых объектов на территории поселения не предусмотрено.

Предложения по территориальному устройству МО «Валамаз»

Таблица  19.

	№ п/п
	Наименование территории
	Площадь, га

	1
	Территория МО «Валамаз» 
	

	
	- существующая
	13971

	
	- проектируемая
	-


В границах проектируемых зон индивидуальной жилой застройки населенных пунктов «Валамазское» сельского поселения генеральным планом предусмотрены территории для нового жилищного строительства с целью доведения обеспеченности  жильем постоянного населения до минимальной нормы ( 18 м2), установленной законодательством РФ в сфере градостроительства.
Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых  к строительству объектов индивидуального строительства предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается каменный уголь  и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловой сети

Предполагаемый перечень мероприятий представлен в табл.20.

.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица.20 .

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки

реализации

	1
	Капитальный ремонт котельной   с заменой котлов.
	До 2027 г.

	2
	Замена тепловой сети
	До 2027 г.

	3
	Подключение объектов нового строительства  к индивидуальным источникам тепловой энергии
	До 2027 г.


Учитывая, что в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку не планируется.
III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

централизованных источников теплоснабжения

Таблица 214.

	№

п/п
	Расчетный элемент

территориального

деления
	Подключенная

нагрузка (базовый

уровень), Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	2013 г.
	2015г.
	2015-2027 гг

	1
	Котельная №14

«Валамазская»
	0,10157
	0,10157
	0,10157
	Решения принимаются в соответствии с утвержденным планом газификации

	
	Итого
	0,10157
	0,10157
	0,10157
	


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки потребителей

Таблица.22.

	№

п/п
	Расчетный элемент

территориального

деления
	Подключенная

нагрузка (базовый

уровень), Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	2013 г.
	2015г.
	2015-2027 гг

	1
	Котельная №14

«Валамазская»
	0,10157
	0,10157
	0,10157
	Решения принимаются в соответствии с утвержденным планом газификации

	
	Итого
	0,10157
	0,10157
	0,10157
	


Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Части II.

Основное направление развития теплоснабжения в МО «Валамаз», определяемое схемой теплоснабжения на расчетный период – переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии на котельные с применением котлов на газовом топливе ( по мере газификации муниципального образования).

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Части II.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

Раздел 6 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источник тепловой энергии работает автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Прогнозная потребность в топливе, используемом на выработку тепловой энергии,

                                                                         на 2013 год по МО «Валамаз»                                                                              Таблица1.1.
	№ котельной
	Основной вид топлива
	Котельная
	План
	ПО для

населения и

соц.сферы

(тыс.Гкал)
	Объем газа

(млн.куб.м)
	Объем мазута

(тонны
	Объем угля

(тонны)
	Объем ПБТ

(тонны)
	Объем дров

(куб.м))
	Объем торфа

(тонны)
	Объем э/э

(тыс.квт/ч)

	
	
	
	Выработка план, всего (тыс.Гкал)
	ПО, всего (тыс.Гкал)
	% населению

 и  соц.сфере
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы
	Всего
	В том числе для населения и соцсферы

	1
	у
	ООО «Энергия»

котельная  №14

«Валамазская»


	0,63
	0,58
	100
	0,58
	0,58
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	152,43
	152,43
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Приложение 2

[image: image13.png]CxeMa TeIUTOBBIX ceTeit BanaMasckoi koTensHOM

81m
2108
n3





Приложение 3

                                                                    Тепловые нагрузки котельной №14 «Валамазская»                                                       Таблица 3.1.
	№

п/п
	Тип здания
	Адрес
	Этажность
	Год строительства
	Свободная высота здания, м
	Общая площадь, м2
	Отапливаемая площадь, м2
	Объем здания по наружному

обмеру, м3
	Удельная отопительная

характеристика, ккал/(ч.м3ºС)
	Нормируемый

удельный

расход

тепловой 

энергии на

отопление

 жилого

 дома 

ккал/(ч.м2)
	Расчетная

температура

внутреннего

воздуха,ºС
	Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения
	Максимальная 

тепловая

нагрузка на

отопление

(расчетная)

Гкал/ч
	Максимальная 

тепловая

нагрузка на

отопление

(договорная)

Гкал/ч
	Количество

тепловой

энергии на

отопление,

 Гкал/год

	1
	Здание общеобразовательной школы
	
	2
	
	
	
	
	12625,0
	0,33
	
	20
	
	0,10157
	0,10157
	575,28

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,10157
	0,10157
	575,28


Приложение 4

	Температура воздуха в помещениях tв
	 
	
	18
	
	

	Температура в системе отопления T3р
	 
	
	95
	
	

	Температура в обратной линии  T2р
	 
	
	70
	
	

	Температура в прямой линии  T1р
	 
	
	95
	
	

	Температура наружная расчетная tнр
	 
	
	-35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 tн
	t1
	t2
	t3
	 
	
	
	

	8
	37,35
	32,63
	37,35
	 
	
	
	

	7
	38,93
	33,74
	38,93
	 
	
	
	

	6
	40,49
	34,83
	40,49
	 
	
	
	

	5
	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ГРАФИК    95 – 70  оС
	  (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ)
	42,02
	 
	
	
	

	4
	43,54
	36,93
	43,54
	 
	
	
	

	3
	45,03
	37,96
	45,03
	 
	
	
	

	2
	46,52
	38,97
	46,52
	 
	
	
	

	1
	47,98
	39,96
	47,98
	 
	
	
	

	0
	49,43
	40,94
	49,43
	 
	
	
	

	-1
	50,87
	41,91
	50,87
	 
	
	
	

	-2
	52,29
	42,86
	52,29
	 
	
	
	

	-3
	53,71
	43,80
	53,71
	 
	
	
	

	-4
	55,11
	44,73
	55,11
	 
	
	
	

	-5
	56,50
	45,65
	56,50
	 
	
	
	

	-6
	57,88
	46,56
	57,88
	 
	
	
	

	-7
	59,25
	47,46
	59,25
	 
	
	
	

	-8
	60,62
	48,35
	60,62
	 
	
	
	

	-9
	61,97
	49,24
	61,97
	 
	
	
	

	-10
	63,32
	50,11
	63,32
	 
	
	
	

	-11
	64,66
	50,98
	64,66
	 
	
	
	

	-12
	65,99
	51,84
	65,99
	 
	
	
	

	-13
	67,31
	52,69
	67,31
	 
	
	
	

	-14
	68,63
	53,53
	68,63
	 
	
	
	

	-15
	69,93
	54,37
	69,93
	 
	
	
	

	-16
	71,24
	55,20
	71,24
	 
	
	
	

	-17
	72,53
	56,03
	72,53
	 
	
	
	

	-18
	73,83
	56,84
	73,83
	 
	
	
	

	-19
	75,11
	57,66
	75,11
	 
	
	
	

	-20
	76,39
	58,46
	76,39
	 
	
	
	

	-21
	77,66
	59,27
	77,66
	 
	
	
	

	-22
	78,93
	60,06
	78,93
	 
	
	
	

	-23
	80,19
	60,86
	80,19
	 
	
	
	

	-24
	81,45
	61,64
	81,45
	 
	
	
	

	-25
	82,71
	62,42
	82,71
	 
	
	
	

	-26
	83,96
	63,20
	83,96
	 
	
	
	

	-27
	85,20
	63,97
	85,20
	 
	
	
	

	-28
	86,44
	64,74
	86,44
	 
	
	
	

	-29
	87,67
	65,50
	87,67
	 
	
	
	

	-30
	88,91
	66,26
	88,91
	 
	
	
	

	-31
	90,13
	67,02
	90,13
	 
	
	
	

	-32
	91,35
	67,77
	91,35
	 
	
	
	

	-33
	92,57
	68,52
	92,57
	 
	
	
	

	-34
	93,79
	69,26
	93,79
	 
	
	
	

	-35
	95,00
	70,00
	95,00
	 
	
	
	


Расчетный температурный график тепловых сетей

(РЕКОМЕНДОВАННЫЙ)

[image: image14.emf]Температурный график тепловой сети

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-35 -33 -31 -29 -27 -25 -23 -21 -19 -17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1

Температура наружного воздуха, С

Температура сетевой воды, С



[image: image15.emf]
	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ГРАФИК    74-55  оС
	(применяемый)

	Температура воздуха в помещениях tв
	
	
	18

	Температура в системе отопления T3р
	
	
	74

	Температура в обратной линии  T2р
	
	
	55

	Температура в прямой линии  T1р
	
	
	74

	Температура наружная расчетная tнр
	
	
	-35

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	tн
	t1
	t2
	t3
	
	

	8
	32,04
	28,45
	32,04
	
	

	7
	33,19
	29,25
	33,19
	
	

	6
	34,32
	30,02
	34,32
	
	

	5
	35,44
	30,78
	35,44
	
	

	4
	36,54
	31,52
	36,54
	
	

	3
	37,63
	32,25
	37,63
	
	

	2
	38,71
	32,97
	38,71
	
	

	1
	39,77
	33,68
	39,77
	
	

	0
	40,83
	34,37
	40,83
	
	

	-1
	41,87
	35,06
	41,87
	
	

	-2
	42,91
	35,74
	42,91
	
	

	-3
	43,94
	36,41
	43,94
	
	

	-4
	44,96
	37,07
	44,96
	
	

	-5
	45,97
	37,72
	45,97
	
	

	-6
	46,97
	38,37
	46,97
	
	

	-7
	47,97
	39,01
	47,97
	
	

	-8
	48,96
	39,64
	48,96
	
	

	-9
	49,95
	40,27
	49,95
	
	

	-10
	50,93
	40,89
	50,93
	
	

	-11
	51,90
	41,51
	51,90
	
	

	-12
	52,87
	42,12
	52,87
	
	

	-13
	53,83
	42,72
	53,83
	
	

	-14
	54,79
	43,32
	54,79
	
	

	-15
	55,75
	43,92
	55,75
	
	

	-16
	56,69
	44,51
	56,69
	
	

	-17
	57,64
	45,09
	57,64
	
	

	-18
	58,58
	45,67
	58,58
	
	

	-19
	59,51
	46,25
	59,51
	
	

	-20
	60,44
	46,82
	60,44
	
	

	-21
	61,37
	47,39
	61,37
	
	

	-22
	62,30
	47,96
	62,30
	
	

	-23
	63,22
	48,52
	63,22
	
	

	-24
	64,13
	49,08
	64,13
	
	

	-25
	65,05
	49,63
	65,05
	
	

	-26
	65,95
	50,18
	65,95
	
	

	-27
	66,86
	50,73
	66,86
	
	

	-28
	67,76
	51,27
	67,76
	
	

	-29
	68,66
	51,81
	68,66
	
	

	-30
	69,56
	52,35
	69,56
	
	

	-31
	70,45
	52,89
	70,45
	
	

	-32
	71,34
	53,42
	71,34
	
	

	-33
	72,23
	53,95
	72,23
	
	

	-34
	73,12
	54,48
	73,12
	
	

	-35
	74,00
	55,00
	74,00
	
	


Расчетный температурный график тепловых сетей

(Применяемый)

[image: image16.emf]Температурный график тепловой сети

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-35 -33 -31 -29 -27 -25 -23 -21 -19 -17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1

Температура наружного воздуха, С

Температура сетевой воды, С



[image: image17.emf]
Приложение 5
                                                                                   Гидравлический режим котельной №14 «Валамазская»                                Таблица 5.1.
	№
	Qгкал/ч
	G, кг/с
	G,т/ч
	L,м
	Dу,мм
	Dн,мм
	М,м.м
	R,Ма/м
	G,кг/с
	Vм/с
	Р дл, Па
	Р м, Па
	Р 
умм, Па
	Н сумм,м

	Магистраль 1

	1
	0,10157
	1,13
	4,06
	81
	100
	108
	8,75
	6,47
	1,12
	0,15
	523,91
	157,17
	681,08
	0,14

	Итого
	0,10157
	
	
	81
	
	
	8,75
	
	
	
	523,91
	157,17
	681,08
	0,14


	Итого

	Общая протяженность сети
	м
	81

	Материальная характеристика
	м · м
	8,75

	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,10157


Приложение 6
                                                                       Расчет норматива тепловых потерь котельной №14 «Валамазская»                          Таблица 6.

	№

п/п
	Магистраль
	Способ

 прокладки
	Dу,

мм
	Dн,

мм
	L, м
	Число часов работы в год, ч
	Коэффициент,

учитывающий тепловой поток через неизолированные опоры труб, фланцевые соединения и арматуру
	Норма плотности теплового потока  q при температуре 5ºС, ккал/ч/м
	Поправочный коэффициент к плотности теплового потока

Норма
	Норма плотности теплового  потока q, ккал/ч/м
	Среднегодовая температура теплоносителя, ºС
	Объем воды, м3/м
	Объем воды, м3
	Расход воды на подпитку тепловой сети, кг/ч
	Потери тепловой энергии с утечками, Гкал/год
	Потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов, Гкал/год
	Потери тепловой энергии Гкал/год

	1
	подающая
	надземная
	100
	108
	81
	5664
	1,2
	32
	1,26
	40,32
	47,8
	0,0079
	0,64
	1,6
	0,39
	22,20
	22,59

	
	обратная
	надземная
	100
	108
	81
	5664
	1,2
	26
	1,32
	34,32
	40,1
	0,0079
	0,64
	1,6
	0,31
	18,89
	19,20

	
	Итого
	
	
	
	162
	
	
	
	
	
	
	
	1,28
	3,2
	0,70
	41,09
	41,79


� По данным Территориального органа ФСГС по Удмуртской Республике (Каталог сельских населенных пунктов Удмуртской Республики на 1 января 2009 года).





PAGE  
64

