Приложение № 6

к Контракту от ___.___.20__г. № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий

по объекту "Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ

(с установкой модульной котельной) детского сада с.Курья Красногорского района

Удмуртской Республики"

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ (с установкой модульной котельной) детского сада с.Курья Красногорского района Удмуртской Республики |
| 2. | Основание для проектирования и выполнения работ | - Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года. |
| 3. | Заказчик | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |
| 4. | Строительная и проектная организация | По результатам проведения запроса котировок в электронной форме. |
| 5. | Генеральная подрядная строительная организация | По результатам проведения запроса котировок в электронной форме. |
| 6. | Характер строительства | Техническое перевооружение. |
| 7. | Краткая характеристика объекта | 1. Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ (с установкой модульной котельной) детского сада с.Курья Красногорского района Удмуртской Республики (тип котельной - отопительная 2 категории, без постоянного присутствия обслуживающего персонала) с полной заменой оборудования. Мощность котельной 0,63 МВт (уточняется расчетом), теплоноситель - вода 95-70 градусов Цельсия, давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети 4,0 кгс/см2, давление воды в обратном трубопроводе тепловой сети 2,0 кгс/см2, давление воды в водопроводе 1,0 кгс/см2. 2. Основной вид топлива - газ. 3. Здание котельной модульное. - фундаменты свайные, - стены сэндвич панели. |
| 8. | Стадийность проектирования | Проектная документация. Рабочая документация. |
| 9. | Основные технико-экономические показатели: |  |
|  | - тип котельной | - отопительная 2 категории автоматизированная (без постоянного присутствия обслуживающего персонала). |
|  | - установленная мощность котлов | - 0,5 Гкал/час. |
|  | - потребность тепла на отопление и вентиляцию | - 0,335 Гкал/час. |
|  | - теплоноситель в системе отопления и вентиляции | - 95-70С. |
|  | - давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети | - 4,0 кгс/см2. |
|  | - давление воды в обратном трубопроводе тепловой сети | - 2,0 кгс/см2. |
|  | - давление воды в водопроводе | - 1,0 кгс/см2. |
|  | - вид топлива | - природный газ |
| 10. | Основные требования к инженерному оборудованию, конструктивным и техническим решениям: | В соответствии с действующим законодательством РФ |
|  | - газопровод | - согласно ТУ. |
|  | - водопровод | - согласно ТУ |
|  | - канализация | - согласно ТУ. |
|  | - электроснабжение | - согласно ТУ. |
|  | - телефонизация (сигнализация) | - сигнал об аварии котельной вывести сигналом GSM дежурному персоналу обслуживающей организации). |
|  | - инженерное и технологическое оборудование | технологическое оборудование серийное отечественного производства полной заводской готовности, установить приборы учета, контроля, автоматики безопасности. |
|  | - котлы | - мощность котла 0,25 МВт – 2 шт. (марка котлов определяется по результатам сравнения технико-экономических характеристик). |
|  | - насосы | - Lowara (или его аналог) (марка насосов определить по результатам сравнения технико-экономических характеристик) (рециркуляционные насосы с частотным регулированием). |
|  | - химводоподготовка | - Bewamat (или аналог) тип водоподготовки определяется по результатам сравнения технико-экономических характеристик и по результатам химического анализа воды. |
|  | - приборы учета тепла | - марка приборов учета тепла определяется по результатам сравнения технико-экономических характеристик. |
|  | - приборы учета газа | - марка приборов учета газа определяется по результатам сравнения технико-экономических характеристик. |
|  | - водомерный узел | - марка счетчика холодной воды определяется по результатам сравнения технико-экономических характеристик |
|  | - автоматическое регулирование и контроль | - автоматическая работа котла (горелки) с контролем всех необходимых параметров и остановкой при возникновении аварийных ситуаций; - автоматическое поддержание температуры теплоносителя в тепловой сети, согласно графика погодного регулирования; - автоматическое поддержание давления теплоносителя в тепловой сети; - АВР насосного оборудования; - автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную при аварийных ситуациях; - контроль температуры и давления воды в котельной; - контроль загазованности и задымленности в котельной; |
|  | - диспетчеризация котельной | - хранение всех показателей и параметров работы котельной в течение последних 90 дней на облачном сервере; - контроль и удаленное управление основными параметрами теплоносителя; - уведомление о неисправности основного оборудования посредством СМС, puch-уведомлений и сообщений в мессенджерах; - сигнал о загазованности помещения котельной 10% от нижнего предела воспламеняемости газа, СО; - сигнал о пожаре; - несанкционированное проникновение; - сигнал о прочих нештатный ситуациях. |
| 11. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: | Архитектурно-строительные, объемно-планировочные и конструктивные решения согласовать с Заказчиком |
|  | - строительный объем | - определяется по результатам сравнения технико-экономических характеристик. |
|  | - вспомогательные объекты и их характеристика | - газоходы от каждого котла Н=5,0м. |
|  | - фундаменты | - устройство фундаментов под котельный блок, опоры под теплотрассу, установка дренажного колодца |
|  | - инженерные сети | - строительство водопровода д. 40мм, L=20 м; - строительство тепловых сетей Ду 100мм, L=20м; - строительство кабельных сетей электроснабжения L=15м. |
| 12. | Необходимость выполнения инженерных изысканий | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации согласно СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Подготовку программы и задания на выполнение инженерных изысканий осуществляет подрядная организация. Задание на выполнение инженерных изысканий утверждает Заказчик. Система координат МСК 18, Балтийская система высот, сечение рельефа 0.5 м. Подрядная организация: - выполняет топографическую съемку в масштабе 1:500 (отобразить подземные коммуникации); - создает инженерно-топографические планы в цифровом и графическом виде в масштабах 1:500; - выполняет топографо-геодезическое обеспечение других видов инженерных изысканий; - выполняет камеральную обработку материалов и составляет технический отчет; - проводит согласование в установленном порядке с ресурсоснабжающими организациями. |
| 13. | Состав рабочей документации | Рабочую документацию выполнить в составе следующих разделов: ГП, ЭС, ТС, ГСН, НВК, АС, ТМ, ЭМ, ГСВ, АТМ, ОС |
| 14. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Согласно ТУ |
| 15. | Стоимость строительства | Согласно разработанной проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования. |
| 16. | Сбор исходных данных | Подрядная организация самостоятельно обеспечивает получение всех необходимых исходных данных для проектирования, всех необходимых согласований и заключений в объеме, необходимом для получения положительного заключения экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования. Сбор дополнительных согласований, справок, разрешительной документации осуществляется за счет средств Подрядчика. |
| 17. | Требования к подготовке сметной документации | 1. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в ред. приказа Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр). 2. Сметную документацию составить ресурсно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (с Изм.1-9) и сборников ФГИС ЦС на 2 квартал 2024 года по Удмуртской Республике. По отсутствующим материальным ресурсам во ФГИС ЦС их стоимость определить на основании результатов конъюнктурного анализа. Транспортные расходы принять на основании расчета с учетом данных о расстоянии перевозки, классе груза, автотранспортом в соответствии со сметными нормативами по формированию затрат на транспортировку грузов для строительства, сведения о которых включены в ФРСН. Размер заготовительно-складских расходов определить в процентах от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат в следующих размерах: 2 (два) процента - для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций); 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов) - для металлических конструкций; 1,2 (одна целая две десятых) процента - для оборудования. 3. К сметной документации необходимо приложить ведомости объемов работ в соответствии с пунктом 27 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в ред. приказа Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр). 4. В сводном сметном расчете стоимости строительства объекта учесть: 4.1. затраты на пусконаладочные работы на основании локальных сметных расчетов в соответствии с разделом VII приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. (в ред. приказа Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр); 4.2. затраты на непредвиденные расходы в размере 2% в соответствии с пунктом 179 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. (в ред. приказа Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр); 4.3. НДС 20% согласно Федерального закона №303-ФЗ от 03.08.2018г.; 5. Накладные расходы учесть в соответствии с приказами Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр, сметную прибыль учесть в соответствии с приказами Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, от 22.04.2022 № 317/пр. |
| 18. | Требования о применении технологий информационного моделирования | В соответствии с частью 1 статьи 57.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением от 05.03.2021г. № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства». |
| 19. | Выдача готовой документации | 1. Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях – в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе. 2. Проектная документация (сметная документация, включая сводные сметные расчёты) – в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе. 3. Рабочая документация – в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе. 4. Сводная ведомость основных строительных материалов и оборудования, альбом спецификаций оборудования, прайс-листы – в 1 экземпляре на электронном носителе. 5. Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр – в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе. 6. Смета контракта в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр – в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе. 7. Положительное заключение экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования – в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе. Электронные документы должны быть выполнены в любом из форматов: rtf, doc, docx, xls, xlsx и pdf - для документов с текстовым содержанием; jpeg, dwg, dwx и pdf - для документов с графическим содержанием; xls, xlsx, gsfx, xml (расширение gge) и pdf - для сводки затрат, сводного сметного расчета, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов. |