АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28сентября  2015 года	                                    			 №25

с. Архангельское

Об утверждении муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования «Архангельское» до 2025 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», представлением Прокурора Красногорского района от30.04.2015г. №50-2015

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную программу  комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования «Архангельское» до 2025 года.

# 2. Постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Архангельское».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Архангельское»                                В.Н.Шибанова

Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Архангельское» от28.09.2015года №25

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Архангельское» до 2025 года

Паспорт программы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Архангельское» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования "Красногорский район" |
| Цели программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации |
| Задачи программы | -инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры -взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры -разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры -повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели: перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа; надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; качества коммунальных ресурсов | Система теплоснабжения: -аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; - износ системы теплоснабжения -80% -уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 2,0%; -удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более20%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 80%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 0 %; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 0% Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения- износ системы газоснабжения не более 16 %; |
| Срок и этапы реализации программы |  |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2015-2025 гг. составляет 25 млн. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: -бюджет муниципального образования «Красногорский район»; - муниципальный бюджет; -средства предприятий ЖКХ; - прочие источники финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Архангельское»  (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Архангельское» на период 2015–2025 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Архангельское ».

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Архангельское»;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Архангельское»;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Архангельское»;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Архангельское»;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Архангельское»;

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Архангельское» как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (региональными,  муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Архангельское».

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования «Красногорский район»,

- проекта генерального плана муниципального образования «Архангельское»;

- правил землепользования и застройки муниципального образования «Архангельское»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования «Архангельское».

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

-Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.

-документами территориального планирования муниципального образования «Красногорский район» и муниципального образования «Архангельское».

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Архангельское»;

-муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Красногорский район" от 09.08.2014 года №727.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет качество условий жизни населения. Высокая степень износа объектов коммунальной инфраструктуры не дает обеспечить стандарты качества условий жизни населения в муниципальном образовании.

Программа предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации полностью изношенных основных фондов (100% амортизированные), внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных организаций, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующих объектов коммунального назначения отвечает интересам жителей муниципального образования «Архангельское» и позволит создать условия для эффективного функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения - это проведение комплекса работ по устранению физического и морального износа в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что муниципальное образование «Архангельское» из-за дефицита местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, республиканского, местного бюджета и внебюджетных источников.

В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Архангельское» имеют 80%-ый износ инженерных сетей и сооружений, что приводит к авариям на коммунальных объектах, в результате чего страдает население и экология поселения.

Значительные потери воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводит к неэффективному использованию природных ресурсов. Вследствие высокого износа суммарные потери в тепловых сетях достигают 9% от произведенной тепловой энергии. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигает 8 % от поданной в сеть воды.

На территории муниципального образования  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются: ООО «Энергия», ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск».

  - Теплоснабжение

В муниципальном образовании «Архангельское» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом 100% ( 9, 826 тыс.кв.м) существующего жилищного фонда оборудовано индивидуальным отоплением. В с.Архангельское используется открытая двухтрубная система теплоснабжения. Установленное оборудование в котельной имеет износ в среднем 80%. Тепловые сети смонтированы с использованием современных технологий и материалов.

Централизованные источники теплоснабжения:

1.Котельные ООО «Энергия»:

1. Котельная №7 «Архангельская»;

Теплоснабжение потребителей осуществляет также ряд мелких и автономных котельных. Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Краткая характеристика системы теплоснабжения МО «Архангельское»

| Наименование котельной | Схема отпуска тепла | Теплоноситель и его параметры | Вид топлива | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка,Гкал/ч |  |  | Протяженность в 2-х трубном исполнении | Процент износа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка котлов | кол-во | Установлен. Мощность Г/кал/ч | всего | На отопление и вентиляцию | На ГВС |  | Основного оборудования | Магистральных тепловых сетей |
| Котельная №7 «Архангельская» | открытая / закрыта | Вода 95/70 | газ | КВГ -250 | 2 | 0,430 | 0,1178 | 0,1178 | 0 | 61,0 | 80 | 25 |
| итого |  |  |  |  |  | 0,430 | 0,1178 | 0,1178 |  | 61,0 |  |  |

Основным поставщиком тепловой энергии на территории поселения является ООО «Энергия». Отопление социальных объектов (СОШ, детского сада, сельского дома культуры, ФАП, администрации муниципального образования )осуществляется от производственной  котельной. В с.Архангельское преобладает индивидуальное теплоснабжение. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения ограничены не только частным сектором, но и производственными зданиями с индивидуальными котельными, работающими на газовом или твердом топливе (дрова). На остальной территории МО «Архангельское» теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источником, работающих на твердом топливе (дрова), поскольку не вся территория муниципального образования газифицирована.

1.2.Водоснабжение

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Охват населения централизованным водоснабжением составляет 90% (574 человек).

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности  водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения МО «Архангельское» являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

Система водоснабжения МО «Архангельское»представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Суммарная протяженность водопроводных сетей МО «Архангельское», обслуживаемых ООО «Энергия» составляет 8700 км.

Источником водоснабжения МО «Архангельское» являются артезианские воды. На сегодняшний день централизованное водоснабжение отсутствует в д. Чебаково и д. Новый Качкашур.

Для хозяйственно питьевого водоснабжения МО «Архангельское» в качестве основных источников водоснабжения используются артезианские скважины, подземные воды.

Водозабор  МО «Архангельское» состоит из 3-х артезианских скважин.

Скважина №749 расположена в с. Архангельское, пробурена в 1979 году. Согласно данным паспорта на скважину глубина скважины составляет 121 м, насос ЭЦВ-6-10-185 установлен на глубине 90 м, скважина имеет максимальный дебит 2,8 л/с.

Скважина №813 расположена в с. Архангельское, пробурена в 1993 году. Согласно данным паспорта на скважину глубина скважины составляет 125 м, насос ЭЦВ-6-10-110 установлен на глубине 90 м, скважина имеет максимальный дебит 2,8 л/с.

Скважина расположена в д.Новый Караул пробурена в 1969 году. Глубина скважины составляет 121 м, насос ЭЦВ -6-10-110 установлен на глубине 90 м, скважина имеет максимальный дебит 2,8 л/с.

Водопровод выполнен стальными, чугунными и ПВХ трубами диаметрами 50-110мм.

Артезианские скважины МО «Архангельское» выработали установленный нормативный срок эксплуатации (25 лет) и требуют капитального ремонта или перебуривания. Необходимо провести техническое обследование всех артезианских скважин и по результатам обследования выполнить ремонтные работы либо ликвидационный тампонаж существующих артезианских скважин с бурением новых.

В течение последних 20-40 лет эксплуатации систем централизованного водоснабжения капитально-восстановительные работы основных средств (артезианских скважин, водонапорных башен и водопроводных сетей) не проводились. На сегодняшний день большая часть трубопроводов находится в ветхом состоянии. Существующие водопроводные сети и сооружения водоснабжения требуют проведения значительных объёмов работ по реконструкции и развитию.

В системе водоснабжения сельского поселения МО «Архангельское» системы очистки питьевой воды отсутствуют. Вода из скважин подается потребителям без прохождения дополнительной очистки.

Качественное водоснабжение потребителей в МО «Архангельское» обеспечивают 3 насосных станции, поднимающих воду в артезианских скважинах:

Водопроводные сети с.Архангельское, д. Рылово введены в эксплуатацию в 2002г. Протяженность водопровода 8700 м. Водопровод выполнен стальными, чугунными и ПВХ трубами диаметрами 50-110 мм.

Водопроводные сети в д.Новый Караул введены в эксплуатацию в 1969 г. Протяженность водопровода 1737 м. Водопровод выполнен стальными, чугунными и ПВХ трубами диаметрами 50-110 мм.

Сети водоснабжения МО «Архангельское»

| Наименование населенного пункта | Длина водопровода (м) |
| --- | --- |
| с.Архангельское: |  |
| Ул.Набережная | L=872,0 м |
| Ул.Школьная | L=378,0 м |
| Между ул.Школьная и Набережная | L=367,0 м |
| Ул.Т.Вершининой (от башни) | L=1816,0 м |
| Ул.Садовая (от башни) | L=360,0 м |
| Ул.Молодежная | L=993,0 м |
| Ул.Новая | L=877,0 м |
| От скважины до ул.Молодежная | L=815,0 м |
| Пер.Удмуртский | L=295,0 м |
| Итого: | L=6773,0 м |
| д.Рылово: |  |
| Ул. Прудовая (до скважины) | L=1927,0 м |
| д.Новый Караул: |  |
| Ул.Верхняя, Центральная | L=1737,0 м |
| д.Чебаково: | Сетей нет |
| д.НовыйКачкашур: | Сетей нет |

Характеристики системы водоснабжения сельского поселения МО «Архангельское»:

- Количество подземных источников водоснабжения (скважины):

- в с. Архангельское – 2 шт.;

- в д. Рылово – 1 шт.;

- в д. Новый Караул – 1 шт.

- Магистральные сети общей протяженностью:

- в с. Архангельское–6773 м;

- в д. Рылово – 1927 м;

- в д. Новый Караул – 1837 м.

- Смотровые колодцы в количестве:

- в с. Архангельское – 2 шт.;

- в д. Рылово – 1 шт.;

- в д. Новый Караул – 1 шт.

- Количество гидрантов:

- в с. Архангельское – 8 шт.;

- в д. Рылово – 4 шт.

- Количество стальных футляров:

- в с. Архангельское – 2 шт.;

- в д. Рылово – 1 шт.;

- в д. Новый Караул – 1 шт.

- Количество водонапорных башен:

- в с. Архангельское – 1 шт.;

- в д. Рылово – 1 шт.;

- в д. Новый Караул – 1 шт.

- Основным материалом трубопровода ХВС является сталь, чугун и полиэтилен.

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются  полиэтиленовыми.  Современные материалы трубопроводов имеютзначительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационныехарактеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущинедостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические),поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении сельского поселения

МО «Архангельское» является следующее:

- существующие водопроводные сети и сооружения требуют реконструкции, так как сильно изношены;

- существующие артезианские скважины выработали нормативный срок эксплуатации и требуют проведения капитального ремонта, либо бурения новых взамен старых скважин;

- существующая водонапорная башня в с.Архангельское находится в ветхом состоянии, требуется ее замена;

Объекты централизованной системы водоснабжения (насосные станции, артезианские скважины и водопроводные сети) в с. Архангельское и д. Рылово являются собственностью муниципального образования «Красногорский район». Данные объекты на правах аренды переданы ООО «Энергия».

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО «Архангельское» являются:

• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

• постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения и водоотведения являются:

• реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

• замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

• строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых территорий, а также отдельных сельских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселения.

• повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

• обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

• улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

• полезные расходы:

• расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

− чистка резервуаров;

− промывка тупиковых сетей;

− на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

− расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

− промывка канализационных сетей;

− тушение пожаров;

− испытание пожарных гидрантов.

• организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- расходы на хозбытовые нужды ООО «Энергия».

• потери из водопроводных сетей в результате аварий;

• скрытые утечки из водопроводных сетей;

• утечки из уплотнения сетевой арматуры;

• течки через водопроводные колонки;

• расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

В настоящее время в МО «Архангельское» действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные ООО «Энергия».

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время в МО «Архангельское» оснащены приборами учета воды 40% абонентов – юридических лиц, а именно: сельскохозяйственные предприятия, прочие потребители, потребители бюджетной сферы. Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

На сегодняшний день 35 % населения МО «Архангельское»имеют индивидуальные приборы учета воды.

В период с 2015 по 2025 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями Архангельского сельского поселения. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке.

Фактическое потребление в 2013 году в МО «Архангельское» составило:

с. Архангельское, д. Рылово-  12,22 тыс.м3/год , среднее потребление в сутки около 33,5м3.

К 2025 г. ожидаемое потребление составит:

с. Архангельское, д. Рылово-  12,49 тыс.м3/год, среднее потребление в сутки – 34,2м3.

В существующей системе водоснабжения очистка воды забираемой из скважин не производится, вследствие чего необходимости в утилизации промывных вод нет. Строительство объектов водоснабжения, на которых будут установлены системы фильтрации, не планируется.

Качественные характеристики водоснабжения сельского поселения соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | - Контроль за состоянием трубопроводов. - Контроль объемов отпуска и потребления воды; - Использование современных систем трубопроводов и арматурыисключающих потери воды из системы; |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | Инвестиционная программа отсутствует. |

  - Водоотведение

В настоящее время муниципальное образование «Архангельское» имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения.  Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенных, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.Услуги по вывозу оказывает ООО «Энергия».

1.4. Газоснабжение.

Снабжение природным газом потребителей в поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», сжиженным газом - ОАО «Газпром распределение Ижевск».  Количество квартир и индивидуальных домовладений, имеющее подключение к  природному газу, составляет  24, что составляет уровень газификации  23,2 %;  Объектами газопотребления является население, газовая котельная. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет в среднем 25%.

1.5.Энергоснабжение.

Электроснабжение потребителей МО «Архангельское» от системы филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кВкв занимаются Красногорский РЭС. Электроснабжение МО «Архангельское» выполнено по второй и третьей категории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 кВ. Источником электроснабжения МО «Архангельское» является ПС 35/10 кВ«Бараны» фидеры № 1, № 2 и № 5.

Центром питания для ПС «Бараны» являются ПС 110/35/10 кВ«Красногорье» и ПС 35/10 кВ «Юнда».

Количество КТП, установленная мощность трансформаторов и коэффициент загрузки фидеров в зоне действия центров питания, обслуживающих МО «Архангельское» сведены в таблицу № 1

| ПС 35/10 кВ «Бараны»; Т1-2,5МВА Т2-1,6МВА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №фидера | Кол-во КТП на фидере, шт | Установленная мощность трансфораторов на фидере, кВА | Допустимый ток фидера , А | Допустимая нагрузка, кВт | Ток срабытывания защиты, А | Загрузка фидера % |
| Фидер №1 | 6 | 1085 | 64 | 941 | 90 |  |
| Фидер №2 | 6 | 1340 | 64 | 941 | 90 |  |
| Фидер №5 | 1 | 100 | 64 | 941 | 90 |  |
| итого | 13 | 2525 |  | 2823 |  | Не более 40% |

По территории МО «Архангельское» проходят:

- ВЛ-110 кВ ПС Кестым — ПС Красногорье протяженностью трассы 9,3 км.

- ВЛ-35 кВ ПС Бараны — ПСЮнда протяженностью трассы 0,4 км.

- ВЛ-35 кВ ПС Бараны — ПС Красногорье протяженностью трассы 5,9 км.

- ВЛ-10 кВ общей протяженностью 16,9 км

Резервирование фидеров по ВЛ-10 кВ выполнено через разъединители.

Схема распределительных сетей 10 кВ МО «Архангельское» представлена в таблице №2

| №п/п | Источник электроснабжения | №№ отходящего фидера 10 кВ ПС | № КТП, установленная мощность трансформатора | Протяженность ВЛ-10кВ км. | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 кВ «Бараны» Т1-2,5 МВА Т2-1,6МВА | Фидер №1 | С.Архангельское - КТП-219,400кВА | 7,9 |  |
|  |  |  | Д.Новый Караул -КТП-88, 60 кВА -КТП-89, 100 кВА -КТП-204, 250кВА -КТП-203,250кВА |  |  |
|  |  |  | Д.Чебаково -КТП-236,250кВА |  |  |
|  |  | Фидер №2 | С.Архангельское 9КТП-92, 250 кВА -КТП-219, 400 кВА -КТП-93, 100кВА -КТП-94,160кВА | 6,5 |  |
|  |  |  | Д.Рылово КТП-96, 400кВА -КТП-97,30кВА |  |  |
|  |  | Фидер №5 | Д.НовыйКачкашур -КТП-98,100кВА | 2,5 |  |

Общая установленная мощность трансформаторов КТП МО «Архангельское» —2525 кВА. Общая допустимая активная нагрузка на фидерах — 2823 кВт; Суммарная допустимая активная нагрузка на КТП для потребителей МО «Архангельское» составляет —1717 кВт.

Общая активная нагрузка МО «Архангельское» с учетом загрузки фидеров составит 687 кВт

Суммарный резерв мощности КТП составит 1030 кВт или 60 %.

При численности населения МО «Архангельское» - 564 человек средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии составит:

687/564х2170 = 2643 кВт/час.чел.в год.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

Раздел 2. План развития  сельского поселения.

1.В сфере теплоснабжения:

В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является котельная обеспечивающая теплоснабжение здания по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети или отключении газа, теплоснабжение здания полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено. Потери тепловой энергии по тепловым сетям составляют 2% от общей отпускаемой тепловой энергии, что связано с качеством изоляции и низкой плотностью тепловой нагрузки.

Существующая система теплоснабжения требует усовершенствования и модернизации в процессе дальнейшего развития системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения. Развитие системы теплоснабжения должно гарантировать обеспечение прогнозных нагрузок и потребления тепловой энергии на протяжении рассматриваемого периода до 2025 года.

Дальнейшее развитие должно создать необходимый резерв мощностей, повысить степень надежности систем, качество предоставляемых услуг, способствовать улучшению экологического состояния окружающей среды и обеспечить доступность предоставляемых услуг всем группам потребителей.

Для систем теплоснабжения д.Новый Караул, д.Рылово, д.НовыйКачкашур, д.Чебаково в качестве основного направления выбрано развитие индивидуальных систем теплоснабжения.

2. В сфере водоснабжения:

-  строительство новых артезианских скважин;

-  строительство новых водопроводных сетей;

- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

3.В сфере газификации:

Схема территориального планирования      сельского поселения на период до 2032 года предусматривает строительство газовых сетей, что позволит перевести индивидуальную жилую застройку населенных пунктов со сжиженного газа на сетевой.

4. В сфере электроснабжения планируется:

- реконструкция сетей наружного освещения улиц;

- оснащение приборами учета и реле времени;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

5. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

Раздел 3.    Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

В сфере теплоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

1.  Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов

энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии;

2. Реконструкция котельной путем установки нового котельного

оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки;

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии  с заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели развития коммунальной инфраструктуры:

- физической доступности коммунальных ресурсов;

-экономической доступности коммунальных ресурсов;

-надежности, стабильности и безопасности коммунальных ресурсов;

- качества коммунальных услуг;

-  экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг;

- эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов;

-  количество аварий в сетях теплоснабжения;                         -  доля потерь в тепловых сетях в зоне действия системы теплоснабжения;

-  доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

-повышение уровня энергобезопасности и снижение потерь энергоресурсов;

-  модернизация существующего источника тепловой энергии с повышением

эффективности выработки тепла, строительство новых и реконструкция существующих сетей.                                                                                                                               Согласно результатам проведенного моделирования среднегодовое количество аварий в сетях теплоснабжения к 2025 году снизится в 3 раза. При этом потери в тепловых сетях в зоне действия системы теплоснабжения  будут снижены в 5 раз.

В сфере водоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1.        Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин);

2 .       Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения;

3.       Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

В сфере водоотведения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

1.        Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения;

2.        Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения;

3.        Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на территории поселения;

В сфере газоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:

1. Строительство газопроводов высокого давления I категории и

головного газорегуляторного пункта.

2. Строительство газопроводов высокого давления II категории и

газорегуляторных пунктов.

3. Строительство распределительных газопроводов низкого давления

до потребителей. Поэтапное осуществление перевода на природный газ объектов, в данный момент потребляющие другие источники топлива (мазут, сжиженный газ, уголь ,дрова).

Протяженности газопроводов высокого давления и газопроводов низкого давления  ориентировочные и будут уточняться при рабочем проектировании газоснабжения этих населенных пунктов.

В сфере электроснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1.        Оснащение потребителей  электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

2.        Реконструкция существующего наружного освещения улиц;

3.        Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

4.        Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Раздел 4 . Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечением средств федерального, областного бюджета,  других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 25 млн. рублей.

Объем финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | 2015 год млн.руб. | 2016 год млн.руб. | 2017 год млн.руб. | 2018 год млн.руб. | 2019 год млн.руб. | 2020-2025 год млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0,150 | 0,150 | 0,200 | 1,410 |
| Другие источники | 0 | 0 | 2,610 | 2,610 | 2,560 | 15,310 |
| Всего: | 0 | 0 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 16,720 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского, районного и  местного бюджета на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.